附件3

公共建筑节能设计审查信息表

项目所在区：                                                                                 公共建筑分类：甲类□  乙类□

| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 度(m) |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |  |
| 工程类型 |  | 政府投资工程□ 房开项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑等级 |  | 基本级□ 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  | 建筑能耗综合值 [kWh/(m2·a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配式建筑 |  |  |  | 钢结构□ 混凝土结构□ 木结构□ 其他________ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 碳排放强度 [kgCO2/(m2·a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用的可再生 能源技术 |  | 太阳能热水系统□ 地源热泵系统□ 空气源热水系统□ 余热回收系统□ 太阳能光伏系统□ 其他____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装机容量（MW） |  |  | （当采用太阳能光伏系统时填） |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计执行现行公共建筑节能设计标准及相关规定等情况 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外围护结构部位（甲类） | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙（包括非透光墙） | 围护结构热惰性指标D≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 单一立面外窗（包括透光幕墙）窗墙比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC限值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  | 太阳得热系数SHGC设计值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  | 遮阳措施 |  |
|  |  |  | 窗墙面积比≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.00 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  | 示例：设计值（朝向）；设计值（朝向） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.60 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.40/0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.20 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.35/0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.20 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.30/0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.10 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.30/0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.10 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.25/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.00 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.25/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 窗墙面积比＞0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.80 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋顶透明部分（屋顶透明部分面积≤20%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.20 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能权衡判断 | 参照建筑物的采暖和空气调节能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计建筑物的采暖和空气调节能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外围护结构部位（乙类） | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2•K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2•K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC限值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  | 传热系数K设计值[W/(m2·K)] |  |  | 太阳得热系数SHGC设计值（东、南、西向/北向） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单一立面外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.00 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.00 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要节能措施 | 外墙（含热桥部位） |  |  | 保温型式 |  |  |  |  |  |  |  | 外保温 □ 内保温 □ 自保温 □ 夹心保温 □ 其它_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  | EPS板□ XPS板□ 岩棉□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计厚度 |  |  |  | (mm) |  |  |
|  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  |  | 干密度 (kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面（含热桥部位） |  |  | 保温材料 种类 |  |  |  |  |  |  |  | EPS板□ XPS板□ 泡沫混凝土制品□ 蒸压加气混凝土砌块□ 其它__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  | (mm) |  |  |
|  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  |  | 干密度 (kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  | 窗框型材 |  |  |  |  |  |  |  | 铝合金隔热型材□ 塑料型材□ 其它________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 窗玻璃材料 |  |  |  |  |  |  |  | Low-E中空玻璃□ 三玻两腔中空玻璃□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 窗玻璃构造 和厚度 |  |  |  |  |  |  |  | 示例：6Low-E+9A+6、6+12Ar+6（Ar-氩气, A-空气） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气密性等级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  | XPS板□ 全轻混凝土□ EPS板□ 其它_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  | (mm) |  |  |
|  |  |  |  | 保温材料性能 （干燥状态） |  |  |  |  |  |  |  | 干密度 (kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 [W/(m·K)] |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙材 选用 | 外墙材料种类 (干密度、强度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  |  |  |  | (mm) |  |  |  |  | 内墙材料种类 (干密度、强度) |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度 |  |  |  | (mm) |  |  |
| 结论 | 屋面 | 外墙 | 架空或 外挑楼板 |  |  | 屋顶透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗（包括透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气密性能 |  |  |  | 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传热 系数 |  |  | 太阳得热系数 |  |  |  |  | 面积 百分比 |  |  |  |  | 窗墙比 |  |  | 传热系数 |  |  |  | 太阳得热系数 |  | 可见光 透射 |  | 开启 面积 |  | 外窗 | 透明 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  是否符合标准 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 供暖通风与空调系统 | 冷 热 源 设 备 | 锅炉 设备 | 序号 |  |  | 热源类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 |  |  | 单台额定制热量（kW） |  |  |  | 热效率(%) |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷水(热泵)机组 | 序号 |  |  | 机组类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单台额定制冷量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 |  |  | 制冷性能系数COP (W/W) |  |  |  | 综合部分负荷系数IPLV(W/W) |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多联式空调(热泵)机组 | 序号 |  |  | 机组类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名义制冷量（CC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 |  |  | APF(Wh/Wh)□ IPLV(W/W)□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元式 空气调节机组 | 序号 |  |  | 机组类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能系数 SEER□ APF□ IPLV□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 风冷式 □ 水冷式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直燃型溴化锂 吸收式 机组 | 序号 |  |  | 机组类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数（个） |  |  |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位制冷量蒸汽耗量[kg/(kW.h)] |  |  |  |  |  |  |  |  | 制冷性能系数（W/W） |  |  |  | 供热性能系数（W/W） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机效率等级 |  | _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足节能评价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵效率 |  | _________% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足节能评价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统 | 建筑照明设计 |  | 序号 |  | 房间类型 |  |  |  |  |  | 照度标准值（lx） |  |  |  |  | 照明功率密度限值（W/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照度设计值（lx） |  |  |  |  | 照明功率密度设计值（W/m2） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器能效等级 |  |  |  |  |  |  | 灯具能效等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否设置建筑设备监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水排水系统 | 给水泵效率 |  |  |  |  |  |  |  |  | _________% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足节能评价值 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 热泵热水机性能系数（COP）（W/W） |  |  |  |  |  |  |  |  | _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足节能评价值 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 基本级 绿色建筑技术指标 | 绿色建筑设计 |  | 专业类别 条文数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 场地规划设计 |  |  |  |  | 建筑设计 |  |  |  |  |  |  | 结构设计 |  |  |  | 暖通空调设计 |  |  | 给排水设计 |  |  | 电气设计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  |  |  |  | 共 项 |  |  |  | 共 项 |  |  | 共 项 |  |  | 共 项 |  |  |  |
|  |  |  | 不参评条文（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不参评条文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 达标条文（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 星级绿色建筑技术措施 | 绿色建筑设计 |  | 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.项目全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 围护结构热工性能提高比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%□ 10%□ 20%□ |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑供暖空调负荷降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5%□ 10%□ 15%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.节水器具用水效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.室内主要空气污染物浓度降低比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.外窗气密性符合国家现行相关节能设计标准规定，且外窗洞口与外窗本体结合部位应严密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 得分情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标 得分 |  |  |  |  |  | 控制项基础分值 |  |  |  |  |  |  |  | 评价指标体系评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高与创新项加分值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全耐久 |  |  |  |  |  | 健康舒适 |  |  |  | 生活便利 |  | 资源节约 |  |  | 环境宜居 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价分值 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70 |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 自评分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计星级 |  |  |  |  |  | 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注：1.总得分=（控制项基础分值+评价指标体系得分）/10 2.当前置条件全部满足且总得分分别达到60分、70分和85分时，项目可分别满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019一星级、二星级和三星级的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高与 创新措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：      年     月     日

填写说明：

1. 本表非“”部分由设计单位填写，建设单位报施工图审查时应一并提交纸质版及电子版，“”部分由图审单位填写。

2. 本表按建筑单体工程项目填写。

3.建筑能耗综合值按照GB/T 51350-2019 《近零能耗建筑技术标准》附录A“能效指标计算方法”进行计算，可按建筑能耗分析报告的结论填写。

4.碳排放强度按建筑碳排放分析报告的结论填写。

5.“基本级绿色建筑技术指标” 栏目按修订版《绿色建筑设计与工程验收标准》DB42/T 1319的要求进行填写。

6.项目总体定位为一星级、二星级和三星级的绿色建筑时，尚应填写“星级绿色建筑技术措施” 栏目。

7.图审意见包含项目施工图节能设计、绿色建筑设计专项审查情况、执行法规和标准情况以及违反强制性标准的情况。